## ИНФО
Инструкция по вводу в эксплуатацию: https://doc.iridi.com/SWDL/dev-iridi/OneTune | Рекомендуется сделать копию таблицы для самостоятельной работы с ней
Пример расчёта L (для датчика с шагом 0,5°C)
Условия
В 12:00 мы изменили клапан с 50% на 55%.
Температура до шага была 36,0°C.
Датчик обновляется раз в 60 сек и округляет по 0,5°C.
Наблюдения по минутам
12:00 → 36,0°C (сразу после шага)
12:01 → 36,0°C
12:02 → 36,0°C
12:03 → 36,5°C ✅ первое изменение
Тогда
L = 3 минуты, потому что:
шаг сделали в 12:00
первая смена температуры появилась в 12:03
Формула:
L=t (первое изменение)−t (шаг)

## Config_OneTune (hidden)
Тип отопителя | λ, мин (мягкость) | L, мин (задержка) | Окно плато, мин | Реком. шаг клапана, % | Комментарий | Тип датчика | ε “стабильно”, °C | Окно плато, мин (если хочешь переопределять) | Комментарий
Тёплый пол (водяной) | 8 | 2 | 15 | 20 | максимально инерционный | Вода (коллектор/подача) | 0.1 | 10 | стабильный сигнал
Радиаторы | 3 | 0.5 | 10 | 15 | быстрый водяной контур | Воздух (комната) | 0.3 | 10 | шум/сквозняки/люди
Тёплые подоконники | 3 | 0.5 | 10 | 15 | как радиаторы | Поверхность (пол/стена) | 0.2 | 15 | часто инерционен и ступенчат
Конвекторы с вентилятором | 2 | 0.3 | 10 | 10 | быстрый отклик, шумнее | Датчик отдает только ступенькой по 0,5 | 0.5 | 15
Фанкойл (водяной + вентилятор) | 2 | 0.3 | 10 | 10 | почти как конвектор
Тёплая стена/панель (водяная) | 6 | 2 | 15 | 20 | между полом и радиаторами
Полотенцесушитель (водяной) | 3 | 0.5 | 10 | 15 | обычно быстрый, но зависит от воздуха
Электрический тёплый пол (реле/ШИМ) | 10 | 3 | 20 | — | для клапана не применимо, но профиль полезен

## OneTune
Тип отопителя (выбор) | Тип датчика (выбор) | Уставка, °C | Время полного хода привода, сек | Период обновления датчика, сек | Клапан ДО, % | Температура ДО, °C | Клапан ПОСЛЕ, % | Температура ПОСЛЕ выхода на плато, °C | Минут до плато | Δu, % | ΔT, °C | P для термостата | I для термостата | D для термостата | Окно плато, мин | λ_справ, мин | λ_расч, мин | L_справ, мин | L_расч, мин | ε “стабильно”, °C | Реком. шаг, % | u_max (максимальный ход привода за один период датчика) | K, °C/% | τ, мин | P_rec (P без ограничений) | P_max (максимум P по приводу) | E_TYP_C (ошибка по температуре) | Td_used_sec ≈ τ_sec / 8 | I_used (итоговый I без учета периода датчика)
Радиаторы | Воздух (комната) | 38 | 120 | 60 | 50 | 36 | 55 | 37.5 | 9 | 5 | 1.5 | 4.734 | 0.015873 | 0.29414 | 10 | 3 | 4.9707 | 0.5 | 1 | 0.3 | 15 | 50 | 0.3 | 4.9707 | 4.734 | 25 | 2 | 37.2801 | 0.015873
Тёплый пол (водяной) | Вода (коллектор/подача) | 38 | 120 | 60 | 57 | 36.62 | 58 | 37.96 | 2 | 1 | 1.34 | 0.028755 | 0.0012438 | 0.0001385 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 50 | 1.34 | 0.38532 | 0.028755 | 36.2319 | 1.38 | 2.8899 | 0.0012438
Тёплый пол (водяной) | Вода (коллектор/подача) | 38 | 120 | 60 | 50 | 34.88 | 51 | 36.41 | 2 | 1 | 1.53 | 0.02396 | 0.0010893 | 0.00010979 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 50 | 1.53 | 0.36659 | 0.02396 | 16.0256 | 3.12 | 2.7494 | 0.0010893
Тёплый пол (водяной) | Вода (коллектор/подача) | 38 | 120 | 60 | 53 | 35.69 | 54 | 36.65 | 2 | 1 | 0.96 | 0.046056 | 0.0017361 | 0.00025453 | 10 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 50 | 0.96 | 0.44213 | 0.046056 | 21.645 | 2.31 | 3.316 | 0.0017361
Тёплый пол (водяной) | Вода (коллектор/подача) | 38 | 120 | 27.55 | 0 | 28.51 | 20 | 30.86 | 7 | 20 | 2.35 | 1.8412 | 0.030892 | 0.10844 | 10 | 8 | 4.3269 | 2 | 0.17 | 0.1 | 20 | 22.9583 | 0.1175 | 2.1634 | 1.8412 | 2.4192 | 9.49 | 16.2258 | 0.014184
Тёплый пол (водяной) | Вода (коллектор/подача) | 38 | 120 | 60 | 60 | 33.77 | 65 | 34.5 | 20 | 10 | 0.73 | 11.8203 | 0.021757 | 1.182 | 20 | 8 | 18.1098 | 2 | 2 | 0.1 | 20 | 50 | 0.073 | 9.0549 | 12.404 | 11.8203 | 4.23 | 60 | 0.021757
Тёплый пол (водяной) | Вода (коллектор/подача) | 56 | 120 | 60 | 80 | 53.98 | 86 | 54.66 | 20 | 10 | 0.68 | 13.8089 | 0.02451 | 1.3809 | 20 | 8 | 18.7801 | 2 | 2 | 0.1 | 20 | 50 | 0.068 | 9.3901 | 13.8089 | 24.7525 | 2.02 | 60 | 0.02451
Тёплый пол (водяной) | Вода (коллектор/подача) | 45 | 120 | 60 | 77 | 48.08 | 72 | 44.82 | 14 | -5 | -3.26 | 0.57224 | 0.0025562 | 0.026688 | 10 | 8 | 7.462 | 2 | 1 | 0.1 | 20 | 50 | 0.652 | 3.731 | 0.57224 | 16.2338 | 3.08 | 27.9826 | 0.0025562
Тёплый пол (водяной) | Воздух (комната) | 38 | 120 | 60 | 0 | 36 | 20 | 37 | 60 | 20 | 1 | 25 | 0.0086492 | 2.5 | 10 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.3 | 20 | 50 | 0.05 | 48.1738 | 96.3477 | 25 | 2 | 60 | 0.0086492
Тёплый пол (водяной) | Поверхность (пол/стена) | 38 | 120 | 60 | 0 | 36 | 20 | 37 | 60 | 20 | 1 | 25 | 0.011562 | 2.5 | 15 | 8 | 8 | 2 | 2 | 0.2 | 20 | 50 | 0.05 | 36.0374 | 72.0749 | 25 | 2 | 60 | 0.011562
Радиаторы | Вода (коллектор/подача) | 56 | 120 | 60 | 0 | 36 | 15 | 37 | 10 | 15 | 1 | 2.5 | 0.010099 | 0.12893 | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 | 15 | 50 | 0.066667 | 4.1258 | 17.682 | 2.5 | 20 | 30.9435 | 0.010099
Радиаторы | Воздух (комната) | 56 | 120 | 60 | 0 | 36 | 15 | 37 | 10 | 15 | 1 | 2.5 | 0.0052806 | 0.24658 | 10 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.3 | 15 | 50 | 0.066667 | 7.8905 | 33.8166 | 2.5 | 20 | 59.1791 | 0.0052806
Радиаторы | Поверхность (пол/стена) | 56 | 120 | 60 | 0 | 36 | 15 | 37 | 10 | 15 | 1 | 2.5 | 0.0070589 | 0.18446 | 15 | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0.2 | 15 | 50 | 0.066667 | 5.9027 | 25.2972 | 2.5 | 20 | 44.2701 | 0.0070589
Конвекторы с вентилятором | Вода (коллектор/подача) | 56 | 120 | 60 | 0 | 36 | 10 | 37 | 2 | 10 | 1 | 2.5 | 0.056436 | 0.023072 | 10 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.1 | 10 | 50 | 0.1 | 0.7383 | 3.21 | 2.5 | 20 | 5.5373 | 0.056436
Конвекторы с вентилятором | Воздух (комната) | 56 | 120 | 60 | 0 | 36 | 10 | 37 | 2 | 10 | 1 | 2.5 | 0.029509 | 0.044125 | 10 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 10 | 50 | 0.1 | 1.412 | 6.1391 | 2.5 | 20 | 10.5899 | 0.029509
Конвекторы с вентилятором | Поверхность (пол/стена) | 56 | 120 | 60 | 0 | 36 | 10 | 37 | 2 | 10 | 1 | 2.5 | 0.039447 | 0.033008 | 15 | 2 | 2 | 0.3 | 0.3 | 0.2 | 10 | 50 | 0.1 | 1.0563 | 4.5925 | 2.5 | 20 | 7.922 | 0.039447
Note on A1: Что за контур: тёплый пол / радиаторы / конвектор / фанкойл / подоконники / стена / полотенцесушитель
Note on B1: Где меряем температуру: вода (коллектор) / воздух / поверхность / датчик с шагом 0,5
Note on K1: Шаг клапана. Норма ≈ 10–25%. Если 2–5% — тест слишком мелкий, увеличьте шаг и повторите.
Note on L1: Изменение температуры после плато. Должно быть заметным: вода ≥ ~0,5°C, воздух ≥ ~0,5–1°C. Если мало — увеличьте шаг клапана.
Note on M1: Запишите это число в настройку термостата
Note on N1: Запишите это число в настройку термостата
Note on O1: Запишите это число в настройку термостата
Note on P1: Интервал времени (в минутах), за который температура почти не должна меняться, чтобы считать, что она стабилизировалась.
Note on Q1: “Мягкость” регулирования: чем больше — тем спокойнее и менее агрессивно
Note on S1: Задержка реакции после шага клапана (пока температура вообще начнёт заметно меняться)

## Tune_Info (hidden)
Param | Что это | Единицы | Как влияет / как читать
STEP_ROW | Номер строки на листе Calc, где произошла ступенька по управлению (лучше по u_act_est) | строка | Это “точка старта эксперимента”. Вся оценка K, L, T зависит от правильного выбора.
PV_EPS | Порог изменения PV, чтобы считать “реакция началась” | °C | Отсекает шум датчика. Чем больше — тем позже найдётся L (задержка) и тем меньше риск ложного срабатывания.
LAMBDA_MIN | Параметр “мягкости” IMC/Lambda | мин | Чем больше λ — тем плавнее/устойчивее, но медленнее. Чем меньше — тем агрессивнее, риск перелётов выше.
u_before | u_act_est перед ступенькой | % | Базовая точка входа объекта.
u_after | u_act_est после ступеньки | % | Новое входное воздействие объекта.
Δu | Амплитуда ступеньки u_after-u_before | % | Чем больше Δu, тем точнее оценка K, L, T. Для тюнинга желательно ≥ 10%.
PV_before | PV перед ступенькой | °C | Базовый уровень температуры.
PV_final | PV в конце дампа (приближение установившегося) | °C | Используется для оценки полного отклика ΔPV. Если дамп короткий — будет занижать ΔPV → K будет занижен.
ΔPV | Изменение температуры PV_final - PV_before | °C | Полный отклик на ступеньку. Если объект не успел “дойти” — этот параметр ненадёжен.
K | Усиление объекта | °C/% | Показывает, насколько температура меняется на 1% открытия клапана. Большой K → регулятор должен быть менее агрессивным (меньше P).
t_step | Время ступеньки | время | Опорная точка для L и T.
row_L | Номер строки в Calc, где PV впервые ушла от PV_before минимум на PV_EPS | строка | Это фактическое начало реакции. Если row_L пустой — реакция не обнаружена (шум/нет отклика/слишком большой PV_EPS).
t_L | Время начала реакции | время | Нужно для расчёта L_min.
L_min | Задержка объекта | мин | Сколько минут проходит между ступенькой по клапану и заметным изменением PV. Большой L → настройка должна быть мягче (больше λ).
PV_63 | Уровень 63,2% отклика | °C | Используется для оценки T по FOPDT модели.
row_T | Номер строки, где PV впервые достигла PV_63 | строка | Если пустой — дамп слишком короткий или ΔPV/PV_final неверно оценены.
t_T | Время достижения 63,2% | время | Нужно для расчёта T_min.
T_min | Постоянная времени объекта | мин | “Инерция” системы. Большой T → можно больше P, но интеграл должен быть медленный.
P_rec | Рекомендованный P (IMC/Lambda) | %/°C | Стартовый P для термостата. Проверяется потом на Calc.
I_rec | Рекомендованный I (как в коде термостата) | %/(°C·сек) | Стартовый I для термостата. Дальше оценивается по поведению интеграла в Calc.
Практические рекомендации: как выбирать PV_EPS и LAMBDA_MIN
PV_EPS (порог начала реакции)
У тебя датчик раньше был 0,2–0,5 °C шагом / фильтром. Поэтому:
радиаторы / подоконники: PV_EPS = 0,05…0,10
тёплый пол: PV_EPS = 0,10…0,20
если PV “ступеньками” или шумит — поднимай до 0,2
Правило:
если row_L находится слишком рано (реакция “сразу” из-за шума) → увеличь PV_EPS
если row_L не находится вообще → уменьши PV_EPS или выбери более “чистую” ступеньку
LAMBDA_MIN (мягкость)
Хорошие стартовые значения:
радиаторы: 2…4 мин
тёплый пол: 5…10 мин
Правило:
хочешь мягче/стабильнее/без перелётов → увеличивай λ
хочешь быстрее (и готов рискнуть перелётом) → уменьшай λ
Как выбрать STEP_ROW правильно (иначе Tune будет “врать”)
Идеальный участок:
u_act_est делает чёткий скачок и дальше держится (или меняется мало)
PV потом плавно уходит в новую сторону
нет параллельных событий (второй контур, ручные вмешательства)
Плохой участок:
u_act_est дрожит 62→63→61 (слишком мало)
PV меняется из-за внешних причин (котёл, другой контур, открыли окна)
дамп короткий и PV_final не успевает стать “финалом”
Что делать, если PV_final явно не установившееся
Это частый случай. Тогда ΔPV занижен → K занижен → Tune даст слишком большой P.
Решение (лучше всего):
брать дамп подольше после ступеньки (чтобы PV почти вышла на плато)
Компромисс (если дамп короткий):
можно заменить PV_final на “среднее за последние N минут” (мы можем добавить это в Tune отдельным параметром FINAL_WINDOW_MIN)

## Tune (hidden)
STEP_ROW | PV_EPS | LAMBDA_MIN | u_before | u_after | Δu | PV_before | PV_final | ΔPV | K | t_step | row_L | t_L | L_min | PV_63 | row_T | t_T | T_min | P_rec | I_rec
5 | 0.1 | 5 |  |  |  |  | #N/A | #N/A | [5 empty] | #N/A