Технический паспорт, инструкция по хранению, монтажу и эксплуатации

Панель 6” настенная встраиваемая

1. Назначение и область применения

Устройство  с экраном 6" предназначено  для управления системами автоматизации, аудио-видео оборудованием и IoT устройствами.

Благодаря высокой производительности и качественному IPS-дисплею панель обеспечивает удобное взаимодействие с интерфейсами управления помещениями и умным домом. Поддержка как шаблонных, так и кастомных интерфейсов позволяет интеграторам создавать гибкие и наглядные системы управления.

Функционал зависит от прилагаемого прикладного программного обеспечения.

Ссылка на электронную версию документацию:

iridi.com/ru/d/P6bb

2. Технические характеристики

| # Процессор | # RK3399 Rockchip # 2 x Cortex-A72 2000 МГц, 4 x Cortex-A53 |
| --- | --- |
| # Оперативная память | # 2 GB, DDR4 |
| # Энергонезависимая память | # 16 GB, eMMC Flash |
| # Часы реального времени (RTC) | # есть, батарея литиевая CR1220 |
| # Экран | # емкостный |
| # Диагональ экрана | # 6” |
| # Технология | # IPS |
| # Разрешение | # 1280X720 |
| # Яркость, cd/m2 | # 350 |
| # Угол обзора | # не менее 170° |
| # Интерфейсы: |  |
|  | # Ethernet 100 Мбит/с |
|  | # CAN (Bus77) |
| # Электропитание: | # 24V DC 0.5A |
|  | # PoE 802.3at |
| # Звук | # 1W x 2 |
| # Датчик приближения | # есть |
| # Потребляемая мощность | # до 12Вт |
| # Рабочая температура, °С | # от 0 до 50 |
| # Размеры (ШхВхГ), мм | # 155х87х37 |
| # Материал корпуса | # алюминий, пластик |
| # Вес, гр | # 350 |
| # Операционная система | # Android 11 |
| # Класс защиты | # IP20 |

3. Габариты

4. Клеммы и индикация

| Нижние разъемы (слева направо) |  |
| --- | --- |
| Ethernet | Разъем для подключения с компьютерной сети |
| CAN + питание | Последовательность пинов (слева направо): 24V GND CAN L CAN H |

# Кнопки:

POWER Кратковременное нажатие выключает дисплей, долговременное нажатие более 3 секунд вызывает окно для выключения панели.

RECOVERY удержание в загрузчике производит загрузку системы восстановления. Прочий функционал определяется прикладным программным обеспечением.

5. Подключение и монтаж

Для подключения питания и шины использовать кабель — витая пара UTP, FTP от CAT5 и выше:

- ТОЛЬКО медные жилы

- ДИАМЕТР (НЕ сечение) жилы от 0,51мм (AWG 24)

- Омическое сопротивления должно быть не более 9,4 Ом на 100 метров

- 2 жилы на шину, 2 жилы на питание, 4 жилы резерв

- Для работы требуется доступ в сеть интернет. В подрозетник или в короб требуется закладывать интернет кабель (UTP, FTP от CAT5 и выше, без POE подойдет 2 пары, с POE - 4 пары)

Монтаж и техническое обслуживание изделия должно производиться только подготовленными специалистами с соблюдением мер безопасности.

Все работы по подключению изделия должны производиться только при отключенном напряжении.

7. Использование по назначению

К устройству посредством разъемов подключаются устройства шин CAN, LAN интерфейс подключаются IP устройства.

С помощью установленного программного обеспечения производится опрос и управление подключенными устройствами.

Визуализация пользовательского интерфейса для отображения и управления устройствами в реальном времени.

Логика получения, обработки, передачи, сохранения данных задается пользователем системы в специализированном программном обеспечении.

Функционал устройства определяется установленным прикладным программным  обеспечением и лицензией на это ПО:

| i3 pro | i3 KNX | Bus77 Home Server |
| --- | --- | --- |

8. Текущий ремонт

При обнаружении неисправности в ходе эксплуатации необходимо немедленно отключить устройство от питающей сети и вызвать обслуживающий персонал. Ремонт устройства в течение гарантийного срока и сервисное обслуживание осуществляет производитель устройства.

9. Хранение, транспортировка, срок службы

Изделия должны храниться в упаковке при температуре от 0°С до +40°С и относительной влажности воздуха до 80% на отапливаемых и естественно вентилируемых складах, в хранилищах с кондиционированием воздуха, при отсутствии в нем агрессивных примесей, токопроводящей пыли, паров кислот и щелочей, а также газов, вызывающих коррозию и разрушающих изоляцию. Транспортирование изделий должно осуществляться в упакованном виде в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, отапливаемых герметизированных отсеках самолетов и трюмов, а также автомобильным транспортом с защитой от осадков на любые расстояния при температуре от -50￮С до +50￮С, при относительной влажности воздуха до 100% - при 25￮С. При транспортировании изделий должна быть предусмотрена защита от попадания пыли и атмосферных осадков. Средний срок службы изделия — не менее 5 лет.

10. Гарантии изготовителя

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня продажи.

При отсутствии отметки о продаже — с даты изготовления.

Гарантии изготовителя не распространяются в случаях наличия следов механических повреждений устройства; попадания влаги; превышения допустимого значения питающего напряжения; нарушения правил подключения устройства; внесения в устройство или схемы его подключения модификаций или изменений покупателем либо третьими лицами без согласия изготовителя; при использовании покупателем либо третьимом лицами устройства не по назначению; несоблюдении условий транспортирования; хранения; эксплуатации; монтажа устройства и содержания помещения, установленных в настоящем паспорте и эксплуатационной документации, а также наступления иных обстоятельств, не зависящих от изготовителя.

11. Комплектность

Панель 6” настенная встраиваемая - 1шт.

Монтажный короб(опционально) - 1 шт.

Шестигранный ключ - 1 шт.

Анти-кражный винт - 1 шт.

Шаблон для монтажа - 1 шт.

Паспорт - 1 шт.

Упаковка - 1 шт.

12. Утилизация

По окончании срока службы изделие подлежит утилизации в соответствии с законодательством страны пребывания.